## Aplicacion
Descripción de cálculos [H1]:
Descripción: | H1 hace parte de una memorias de cálculo de ingeniería para instalciones eléctricas. El usuario de estas memorias es un profesional de la electrotecnia, la mayoría de los casos un ingeniero electricista
Alcance: | En la hoja H1 el usuario ingresa las cargas asociadas a un transformador o a un tablero de distribución. Incluye: Tag, descripción de la carga, tensión, sistema (3 fases, 2 fases, 1 fase), factor de utilización, factor de potencia, etc. Al final de cada carga, en las tres ultimas columnas la aplicación calcula o da el resultado de la poencia activa en kW, la potencia reactiva en kVAr y la potencia aparente en kVA.
Cantidad de cargas: | El usuario puede ingresar desde 1 hasta n cargas
Total: | Al final de las cargas asociadas al Transformador, hay una fila que da el resultado de la Potencia Activa Total, Potencia Reactiva Total y Potencia Aparente Total. Luego factor de potencia total.
Factor de diversificación: | El usuario deberá ingesar un factor de divesificación de todas las cargas asociadas al transformador, que indica qué tanto van a funcionar todas las cargas al mismo tiempo.
Transformador seleccionado: | De acuerdo a las potencias totales, al factor de diversificación, la aplicación debe seleccionar el transformador adecuado, considerando una reserva que el usuario requiera, y la capacidad de acuerdo a los valores comerciales para transformadores
Factor de potencia: | Para cada carga el usuario debe especificar el factor de potencia entre 0 y 1
Tipo: | Aunque en H1 vo que no aparece Tipo de carga, la idea es incluirlo. El usuario debe ingresr una "C" para continua y "R" para respaldo. Si es C debe sumarse la potencia a la potencia total. Si es "R" se trata de una carga de respaldo de otra carga similar, de tal maneara que en en condiciones normales no van a opraar simultaneamente, as{i que no deberá considerarse en las sumas de potencias totales.
Factor de utilización: | El ususrio debe ingresar un factor de máxima carga a la que operará. Se debe considerar que fucncionará al 100% es decir que el factor es igual a 1.
Factores de pérdidas conductores: | Por ahora considera un factor de pérdidas de 1%
Factores de pérdidas VFD: | Si aplica, por ahora considera un factor de pérdidas de 1%
Factores de pérdidas SUT: | Si aplica, por ahora considera un factor de pérdidas de 1%